РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2023 г.           	                  с. Ярцево			                    № 25-п

- О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (актуализация на 2024 год)

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Ярцевского сельсовета Енисейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Провести публичные слушания по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (актуализация на 2024 год) 26 мая 2023 года в 12-00 часов в помещении администрации Ярцевского сельсовета Енисейского района Красноярского края, по адресу: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Горького, 55 А (каб.   2-05).

- 2. Разместить на официальном Интернет-сайте администрации Ярцевского сельсовета Енисейского района Красноярского края уведомление о проведении собрания участников публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (актуализация на 2024 год), с информацией о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.

3. Ответственному за организацию и проведение публичных слушаний (глава Ярцевского сельсовета) провести необходимые мероприятия по подготовке, организации и проведению публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Ярцевский Вестник».

Глава сельсовета								       Р.А. Тихонова

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Ярцевского

сельсовета Енисейского районного

от 19.05.2023 г. № 25-п

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023 г.           	                        с. Ярцево				                       №

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения»

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Ярцевского сельсовета Енисейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения» следующие изменения и дополнения:

  - Таблицу 2.2. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (утверждаемая часть)) изложить в новой редакции:

Таблица 2.2 - Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии - Котельная ул. Мира 28

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,15 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Мощность НЕТТО, Гкал/час | 4,8578 | 4,8578 | 4,8578 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/час | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 5423 | 5472,39 | 5448 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 154 | 153,88 | 154 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 5269 | 5318,51 | 5318,51 |
| Потери, Гкал/год | 2166 | 2186,56 | 2272 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 3103,00 | 3131,95 | 2893,94 |
| Резерв/Дефицит тепловой мощности, % | 60 | 60 | 60 |
| Коэффициент загрузки | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

1.2. Таблицу 1.9 Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 1.9 - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование источника тепловой энергии, от которого осуществляется поставка ресурса потребителям | Потребление тепловой энергии за год в целом | Потребления тепловой энергии за отопительный период |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год |  |
| Котельная ул. Мира 28 | 2893,94 | 2893,94 |

1.3. Таблицу 1.15. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 1.15 - Технико-экономические показатели

| Показатели | Котельная ул. Мира 28 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6,5 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,9 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5472,39 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 153,88 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 5318,51 |
| Потери в тепловых сетях, Г кал | 2186,56 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2893,94 |
| Расход топлива, т.н.т. | 2391 |
| Расход топлива, т.у.т. | 1427,43 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, тут/Г кал | 260,83 |

  - Таблицу 2.1. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 2.1. - Значения потребления тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Ед. изм. | Вид тепловой нагрузки |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
| Котельная ул. Мира 28 | Гкал/час | 1,131 | - | - | 1,131 |
|  | Гкал/год | 2893,94 | - | - | 2893,94 |

  - Таблицу 3.1. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 3.1 - Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии – Котельная ул. Мира 28

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,15 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Мощность НЕТТО, Гкал/час | 4,8578 | 4,8578 | 4,8578 |
| Присоединённая нагрузка, Гкал/час | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 5423 | 5472,39 | 5448 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 154 | 153,88 | 153,88 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 5269 | 5318,51 | 5294,12 |
| Потери, Гкал/год | 2166 | 2186,56 | 2272 |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год | 3103 | 3131,95 | 2893,94 |
| Резерв/Дефицит тепловой мощности, % | 60 | 60 | 60 |
| Коэффициент загрузки | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

  - Таблицу 9.2. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 9.2 – Источники финансирования мероприятий

| Наименование | Источник финансирования | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 20242028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Енисейэнергоком» |  |  |  |  |  |
| Замена котлоагрегатов, тыс.руб. | амортизационные отчисления | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация тягодутьевого оборудования котельной с установкой газоочистительного оборудования (циклон ЗУ- 1: 4 шт.) |  |  |  |  |  |  |

  - Таблицу 9.3. Приложения к постановлению администрации Ярцевского сельсовета от 29.06.2021 № 25-п (Схема теплоснабжения села Ярцево Енисейского района до 2028 года (обосновывающие материалы)) изложить в новой редакции:

Таблица 9.3 - Результаты расчета инвестиционного проекта «Замена котлоагрегатов» для котельной ул. Мира 28

| Наименование проекта | Реконструкция/замена котлоагрегатов |  |
| --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии |  |
| Сроки реализации проекта | 2020-2028 гг. |  |
| Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб | Модернизация тягодутьевого оборудования котельной с установкой газоочистительного оборудования (циклон ЗУ- 1: 4 шт.) | 420,0 |
| Направление проекта | Проект надежности |  |
| Описание экономического эффекта | Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности |  |
| Показатели экономической эффективности проекта |  |  |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | Не окупаем |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Не окупаем |  |
| Простой срок окупаемости (PP) | Не окупаем |  |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | Не окупаем |  |

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Ярцевский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ярцевского сельсовета.

Глава сельсовета								       Р.А. Тихонова