## Потребители
Адрес узла ввода | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Матросова 40А | 80 | 0.27356 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 18.2375 | 80 | 65 | 20 | 23.754 | 1 | 10.447 | 18.2375 | 1 | 18.238 | 0.2736 | 11.45 | 44.22 | 32.772 | 44.22 | 32.77 | 0.021 | 0.00123 | 3.78 | 163.8 | -5.16 | 5
Почтовый 9 | 80 | 0.04496 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 2.9973 | 80 | 65 | 20 | 9.149 | 1 | 12.824 | 2.9973 | 1 | 2.997 | 0.045 | 13.82 | 45.41 | 31.585 | 45.41 | 31.59 | 0.003 | 0.0002 | 5.09 | 136.9 | -5.16 | 5
Зеленая 1Б | 80 | 0.021978 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4652 | 80 | 65 | 20 | 6.673 | 1 | 10.826 | 1.4652 | 1 | 1.465 | 0.022 | 11.83 | 44.41 | 32.582 | 44.41 | 32.58 | 0.002 | 0.0001 | 28.31 | 382.4 | -5.16 | 5
Зеленая 1А | 80 | 0.019102 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.2735 | 80 | 65 | 20 | 6.211 | 1 | 10.895 | 1.2735 | 1 | 1.273 | 0.0191 | 11.9 | 44.44 | 32.547 | 44.44 | 32.55 | 0.001 | 9e-05 | 20.9 | 335.9 | -5.16 | 5
Мира 25 | 80 | 0.022295 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4863 | 80 | 65 | 20 | 6.351 | 1 | 13.575 | 1.4863 | 1 | 1.486 | 0.0223 | 14.57 | 45.78 | 31.21 | 45.78 | 31.21 | 0.002 | 0.0001 | 5.29 | 157.7 | -5.16 | 5
Мира 23 | 80 | 0.021357 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4238 | 80 | 65 | 20 | 6.356 | 1 | 12.423 | 1.4238 | 1 | 1.424 | 0.0214 | 13.42 | 45.21 | 31.785 | 45.21 | 31.78 | 0.002 | 0.0001 | 6.29 | 195.1 | -5.16 | 5
Мира 21 | 80 | 0.018118 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.2079 | 80 | 65 | 20 | 5.935 | 1 | 11.762 | 1.2079 | 1 | 1.208 | 0.0181 | 12.76 | 44.88 | 32.115 | 44.88 | 32.11 | 0.001 | 8e-05 | 7.16 | 224.9 | -5.16 | 5
Мира 19 | 80 | 0.019011 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.2674 | 80 | 65 | 20 | 6.172 | 1 | 11.07 | 1.2674 | 1 | 1.267 | 0.019 | 12.07 | 44.53 | 32.46 | 44.53 | 32.46 | 0.001 | 9e-05 | 8.04 | 256.1 | -5.16 | 5
Мира 17 | 80 | 0.01724 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.1493 | 80 | 65 | 20 | 5.953 | 1 | 10.515 | 1.1493 | 1 | 1.149 | 0.0172 | 11.52 | 44.25 | 32.737 | 44.25 | 32.74 | 0.001 | 8e-05 | 9.15 | 288.8 | -5.16 | 5
Мира 15 | 80 | 0.020297 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.3531 | 80 | 65 | 20 | 6.533 | 1 | 10.052 | 1.3531 | 1 | 1.353 | 0.0203 | 11.05 | 44.02 | 32.968 | 44.02 | 32.97 | 0.002 | 9e-05 | 10.04 | 315.7 | -5.16 | 5
Мира 13 | 80 | 0.017936 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.1957 | 80 | 65 | 20 | 6.449 | 1 | 8.268 | 1.1957 | 1 | 1.196 | 0.0179 | 9.27 | 43.13 | 33.858 | 43.13 | 33.86 | 0.001 | 8e-05 | 11.96 | 377.9 | -5.16 | 5
Мира 12 | 80 | 0.022462 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4975 | 80 | 65 | 20 | 7.46 | 1 | 7.239 | 1.4975 | 1 | 1.497 | 0.0225 | 8.24 | 42.61 | 34.372 | 42.61 | 34.37 | 0.002 | 0.0001 | 13.34 | 413.4 | -5.16 | 5
Мира 9-1 | 80 | 0.007714 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5143 | 80 | 65 | 20 | 4.387 | 1 | 7.137 | 0.5143 | 1 | 0.514 | 0.0077 | 8.14 | 42.56 | 34.422 | 42.56 | 34.42 | 0.001 | 3e-05 | 15.44 | 448.2 | -5.16 | 5
Храм | 80 | 0.01136 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7573 | 80 | 65 | 20 | 5.469 | 1 | 6.413 | 0.7573 | 1 | 0.757 | 0.0114 | 7.41 | 42.2 | 34.784 | 42.2 | 34.78 | 0.001 | 5e-05 | 16.3 | 480.1 | -5.16 | 5
Мира 5-1 | 80 | 0.005631 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.3754 | 80 | 65 | 20 | 4.038 | 1 | 5.3 | 0.3754 | 1 | 0.375 | 0.0056 | 6.3 | 41.64 | 35.339 | 41.64 | 35.34 | 0 | 3e-05 | 22.48 | 576.5 | -5.16 | 5
Мира 3 | 80 | 0.01117 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7447 | 80 | 65 | 20 | 5.759 | 1 | 5.043 | 0.7447 | 1 | 0.745 | 0.0112 | 6.04 | 41.51 | 35.467 | 41.51 | 35.47 | 0.001 | 5e-05 | 24.14 | 612.5 | -5.16 | 5
Мира 3А | 80 | 0.009551 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6367 | 80 | 65 | 20 | 5.35 | 1 | 4.949 | 0.6367 | 1 | 0.637 | 0.0096 | 5.95 | 41.46 | 35.514 | 41.46 | 35.51 | 0.001 | 4e-05 | 28 | 649.2 | -5.16 | 5
Мира 1 | 80 | 0.023991 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.5994 | 80 | 65 | 20 | 8.637 | 1 | 4.597 | 1.5994 | 1 | 1.599 | 0.024 | 5.6 | 41.29 | 35.69 | 41.29 | 35.69 | 0.002 | 0.00011 | 35.07 | 704.1 | -5.16 | 5
Почтовый 13 | 80 | 0.01751 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.1673 | 80 | 65 | 20 | 5.58 | 1 | 14.054 | 1.1673 | 1 | 1.167 | 0.0175 | 15.05 | 46.02 | 30.971 | 46.02 | 30.97 | 0.001 | 8e-05 | 37.83 | 332.6 | -5.16 | 5
Предмостная 27 | 80 | 0.016635 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.109 | 80 | 65 | 20 | 5.417 | 1 | 14.283 | 1.109 | 1 | 1.109 | 0.0166 | 15.28 | 46.14 | 30.857 | 46.14 | 30.86 | 0.001 | 7e-05 | 34 | 292 | -5.16 | 5
Кирова 68 | 80 | 0.009021 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6014 | 80 | 65 | 20 | 4.317 | 1 | 10.414 | 0.6014 | 1 | 0.601 | 0.009 | 11.41 | 44.2 | 32.784 | 44.2 | 32.78 | 0.001 | 4e-05 | 17.35 | 418.4 | -5.16 | 5
Кирова 86 | 80 | 0.026692 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.7795 | 80 | 65 | 20 | 8.456 | 1 | 6.192 | 1.7795 | 1 | 1.779 | 0.0267 | 7.19 | 42.08 | 34.889 | 42.08 | 34.89 | 0.002 | 0.00012 | 49.98 | 1065.4 | -5.16 | 5
Горького 71 | 80 | 0.013274 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.8849 | 80 | 65 | 20 | 5.641 | 1 | 7.731 | 0.8849 | 1 | 0.885 | 0.0133 | 8.73 | 42.85 | 34.121 | 42.85 | 34.12 | 0.001 | 6e-05 | 38.29 | 865.5 | -5.16 | 5
Горького 61 | 80 | 0.004428 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.2952 | 80 | 65 | 20 | 3.222 | 1 | 8.083 | 0.2952 | 1 | 0.295 | 0.0044 | 9.08 | 43.03 | 33.946 | 43.03 | 33.95 | 0 | 2e-05 | 45.67 | 793.2 | -5.16 | 5
Горького 58 | 80 | 0.01026 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.684 | 80 | 65 | 20 | 4.925 | 1 | 7.95 | 0.684 | 1 | 0.684 | 0.0103 | 8.95 | 42.96 | 34.012 | 42.96 | 34.01 | 0.001 | 5e-05 | 35.42 | 804.1 | -5.16 | 5
Горького 54 | 80 | 0.01464 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.976 | 80 | 65 | 20 | 5.838 | 1 | 8.2 | 0.976 | 1 | 0.976 | 0.0146 | 9.2 | 43.09 | 33.887 | 43.09 | 33.89 | 0.001 | 7e-05 | 28.5 | 727.6 | -5.16 | 5
Горького 61 | 80 | 0.11247 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 7.4978 | 80 | 65 | 20 | 16.247 | 1 | 8.068 | 7.4978 | 1 | 7.498 | 0.1125 | 9.07 | 43.02 | 33.954 | 43.02 | 33.95 | 0.008 | 0.00051 | 25.85 | 709.9 | -5.16 | 5
Кирова 86 | 80 | 0.03598 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 2.3987 | 80 | 65 | 20 | 10.109 | 1 | 5.509 | 2.3987 | 1 | 2.399 | 0.036 | 6.51 | 41.74 | 35.231 | 41.74 | 35.23 | 0.003 | 0.00016 | 50.65 | 1086.9 | -5.16 | 5
Кирова 86 | 80 | 0.010152 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6768 | 80 | 65 | 20 | 5.152 | 1 | 6.503 | 0.6768 | 1 | 0.677 | 0.0102 | 7.5 | 42.24 | 34.734 | 42.24 | 34.73 | 0.001 | 5e-05 | 50.31 | 1045.3 | -5.16 | 5
Горького 50 | 80 | 0.047987 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 3.1991 | 80 | 65 | 20 | 10.867 | 1 | 7.34 | 3.1991 | 1 | 3.199 | 0.048 | 8.34 | 42.66 | 34.317 | 42.66 | 34.32 | 0.004 | 0.00022 | 19.48 | 627 | -5.16 | 5
Горького 57 | 80 | 0.034713 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 2.3142 | 80 | 65 | 20 | 8.931 | 1 | 8.418 | 2.3142 | 1 | 2.314 | 0.0347 | 9.42 | 43.2 | 33.779 | 43.2 | 33.78 | 0.003 | 0.00016 | 17.58 | 565.3 | -5.16 | 5
Кирова 68 | 80 | 0.019052 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.2701 | 80 | 65 | 20 | 6.706 | 1 | 7.976 | 1.2701 | 1 | 1.27 | 0.0191 | 8.98 | 42.98 | 34 | 42.98 | 34 | 0.001 | 9e-05 | 28 | 673.5 | -5.16 | 5
Советская 22А | 80 | 0.010081 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6721 | 80 | 65 | 20 | 6.257 | 1 | 2.948 | 0.6721 | 1 | 0.672 | 0.0101 | 3.95 | 40.46 | 36.51 | 40.46 | 36.51 | 0.001 | 5e-05 | 36.84 | 826.5 | -5.16 | 5
Горького 44 | 80 | 0.039307 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 2.6205 | 80 | 65 | 20 | 23.828 | 1 | 0.213 | 2.6205 | 1 | 2.62 | 0.0393 | 1.21 | 39.09 | 37.876 | 39.09 | 37.88 | 0.003 | 0.00018 | 20.04 | 677.5 | -5.16 | 5
Горького 55 | 80 | 0.019117 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.2745 | 80 | 65 | 20 | 6.94 | 1 | 7.003 | 1.2745 | 1 | 1.274 | 0.0191 | 8 | 42.49 | 34.486 | 42.49 | 34.49 | 0.001 | 9e-05 | 17.4 | 594.5 | -5.16 | 5
Горького 55А | 80 | 0.034713 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 2.3142 | 80 | 65 | 20 | 9.849 | 1 | 5.691 | 2.3142 | 1 | 2.314 | 0.0347 | 6.69 | 41.83 | 35.141 | 41.83 | 35.14 | 0.003 | 0.00016 | 17.72 | 608.4 | -5.16 | 5
Горького 53 | 80 | 0.005616 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.3744 | 80 | 65 | 20 | 3.823 | 1 | 6.565 | 0.3744 | 1 | 0.374 | 0.0056 | 7.57 | 42.27 | 34.704 | 42.27 | 34.7 | 0 | 3e-05 | 20.03 | 637.4 | -5.16 | 5
Суворова 60 | 80 | 0.011004 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7336 | 80 | 65 | 20 | 5.141 | 1 | 7.703 | 0.7336 | 1 | 0.734 | 0.011 | 8.7 | 42.84 | 34.135 | 42.84 | 34.13 | 0.001 | 5e-05 | 18.82 | 512.3 | -5.16 | 5
Суворова 58 | 80 | 0.01164 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.776 | 80 | 65 | 20 | 5.297 | 1 | 7.648 | 0.776 | 1 | 0.776 | 0.0116 | 8.65 | 42.81 | 34.162 | 42.81 | 34.16 | 0.001 | 5e-05 | 21.94 | 534.3 | -5.16 | 5
Мира 16 | 80 | 0.021539 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4359 | 80 | 65 | 20 | 6.805 | 1 | 9.617 | 1.4359 | 1 | 1.436 | 0.0215 | 10.62 | 43.8 | 33.185 | 43.8 | 33.19 | 0.002 | 0.0001 | 10.69 | 327.7 | -5.16 | 5
Мира 14 | 80 | 0.007583 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5055 | 80 | 65 | 20 | 4.064 | 1 | 9.37 | 0.5055 | 1 | 0.506 | 0.0076 | 10.37 | 43.68 | 33.308 | 43.68 | 33.31 | 0.001 | 3e-05 | 14.69 | 362.3 | -5.16 | 5
Мира 22 | 80 | 0.010383 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6922 | 80 | 65 | 20 | 4.418 | 1 | 12.581 | 0.6922 | 1 | 0.692 | 0.0104 | 13.58 | 45.29 | 31.706 | 45.29 | 31.71 | 0.001 | 5e-05 | 8.65 | 210.9 | -5.16 | 5
Мира 7-2 | 80 | 0.01136 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7573 | 80 | 65 | 20 | 5.613 | 1 | 5.778 | 0.7573 | 1 | 0.757 | 0.0114 | 6.78 | 41.88 | 35.1 | 41.88 | 35.1 | 0.001 | 5e-05 | 17.89 | 517.4 | -5.16 | 5
Мира 7-1 | 80 | 0.01136 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7573 | 80 | 65 | 20 | 5.656 | 1 | 5.606 | 0.7573 | 1 | 0.757 | 0.0114 | 6.61 | 41.79 | 35.186 | 41.79 | 35.19 | 0.001 | 5e-05 | 18.57 | 531.2 | -5.16 | 5
Мира 5-2 | 80 | 0.005631 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.3754 | 80 | 65 | 20 | 4.019 | 1 | 5.402 | 0.3754 | 1 | 0.375 | 0.0056 | 6.4 | 41.69 | 35.288 | 41.69 | 35.29 | 0 | 3e-05 | 21.5 | 561.9 | -5.16 | 5
Мира 9-2 | 80 | 0.007714 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5143 | 80 | 65 | 20 | 4.345 | 1 | 7.419 | 0.5143 | 1 | 0.514 | 0.0077 | 8.42 | 42.7 | 34.282 | 42.7 | 34.28 | 0.001 | 3e-05 | 15.24 | 438.5 | -5.16 | 5
Советская 24 | 80 | 0.009778 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.6519 | 80 | 65 | 20 | 6.125 | 1 | 3.02 | 0.6519 | 1 | 0.652 | 0.0098 | 4.02 | 40.49 | 36.474 | 40.49 | 36.47 | 0.001 | 4e-05 | 30.03 | 786.3 | -5.16 | 5
Чапаева 2 | 80 | 0.011004 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.7336 | 80 | 65 | 20 | 6.244 | 1 | 3.541 | 0.7336 | 1 | 0.734 | 0.011 | 4.54 | 40.75 | 36.213 | 40.75 | 36.21 | 0.001 | 5e-05 | 23.24 | 709.1 | -5.16 | 5
Кирова 57 | 80 | 0.007659 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5106 | 80 | 65 | 20 | 3.974 | 1 | 10.45 | 0.5106 | 1 | 0.511 | 0.0077 | 11.45 | 44.22 | 32.765 | 44.22 | 32.77 | 0.001 | 3e-05 | 13.82 | 397.2 | -5.16 | 5
Кирова 67 | 80 | 0.007916 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5277 | 80 | 65 | 20 | 4.304 | 1 | 8.117 | 0.5277 | 1 | 0.528 | 0.0079 | 9.12 | 43.05 | 33.928 | 43.05 | 33.93 | 0.001 | 4e-05 | 21.42 | 521.6 | -5.16 | 5
Кирова 71 | 80 | 0.021163 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.4109 | 80 | 65 | 20 | 7.13 | 1 | 7.701 | 1.4109 | 1 | 1.411 | 0.0212 | 8.7 | 42.84 | 34.136 | 42.84 | 34.14 | 0.002 | 0.0001 | 31.83 | 615.3 | -5.16 | 5
Кирова 73 | 80 | 0.019904 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 1.3269 | 80 | 65 | 20 | 6.906 | 1 | 7.743 | 1.3269 | 1 | 1.327 | 0.0199 | 8.74 | 42.86 | 34.115 | 42.86 | 34.12 | 0.001 | 9e-05 | 39.75 | 654.4 | -5.16 | 5
Кирова 75 | 80 | 0.008794 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.5863 | 80 | 65 | 20 | 4.558 | 1 | 7.965 | 0.5863 | 1 | 0.586 | 0.0088 | 8.96 | 42.97 | 34.004 | 42.97 | 34 | 0.001 | 4e-05 | 53.29 | 681.3 | -5.16 | 5
Кирова 77 | 80 | 0.0061 | 65 | 80 | 20 | 1 | 80 | 65 | 0.4067 | 80 | 65 | 20 | 3.793 | 1 | 7.991 | 0.4067 | 1 | 0.407 | 0.0061 | 8.99 | 42.98 | 33.991 | 42.98 | 33.99 | 0 | 3e-05 | 87.32 | 710.9 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 16.767 | 46.883 | 30.116 | 80 | 65 | 46.883 | 30.116 | 0.33 | 15 | -5.16 | 5 | 5
| 13.239 | 45.116 | 31.877 | 80 | 65 | 45.116 | 31.877 | 2.27 | 104 | -5.16 | 5 | 5
ТК1 | 16.467 | 46.733 | 30.266 | 80 | 65 | 46.733 | 30.266 | 2.13 | 59.7 | -5.16 | 5 | 5
| 12.162 | 44.576 | 32.414 | 80 | 65 | 44.576 | 32.414 | 27.7 | 370.2 | -5.16 | 5 | 5
| 12.23 | 44.61 | 32.38 | 80 | 65 | 44.61 | 32.38 | 19.97 | 319.9 | -5.16 | 5 | 5
ТК20 | 5.916 | 41.447 | 35.531 | 80 | 65 | 41.447 | 35.531 | 34.62 | 694.3 | -5.16 | 5 | 5
ТК19 | 6.007 | 41.492 | 35.485 | 80 | 65 | 41.492 | 35.485 | 26.74 | 638.3 | -5.16 | 5 | 5
ТК18 | 6.121 | 41.549 | 35.428 | 80 | 65 | 41.549 | 35.428 | 23.07 | 601.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК17 | 6.321 | 41.649 | 35.329 | 80 | 65 | 41.649 | 35.329 | 20.34 | 565.5 | -5.16 | 5 | 5
ТК13 | 7.495 | 42.238 | 34.743 | 80 | 65 | 42.238 | 34.743 | 15.23 | 469.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК12 | 8.17 | 42.576 | 34.406 | 80 | 65 | 42.576 | 34.406 | 14.09 | 438.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК10 | 9.128 | 43.056 | 33.928 | 80 | 65 | 43.056 | 33.928 | 11.83 | 382.6 | -5.16 | 5 | 5
ТК9 | 9.47 | 43.227 | 33.757 | 80 | 65 | 43.227 | 33.757 | 11.29 | 366.9 | -5.16 | 5 | 5
ТК7 | 11.69 | 44.339 | 32.65 | 80 | 65 | 44.339 | 32.65 | 8.5 | 278.5 | -5.16 | 5 | 5
ТК6 | 12.285 | 44.638 | 32.352 | 80 | 65 | 44.638 | 32.352 | 7.44 | 245.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК5 | 12.968 | 44.98 | 32.012 | 80 | 65 | 44.98 | 32.012 | 6.49 | 213.9 | -5.16 | 5 | 5
ТК4 | 13.759 | 45.376 | 31.617 | 80 | 65 | 45.376 | 31.617 | 5.62 | 182.3 | -5.16 | 5 | 5
ТК3 | 14.881 | 45.938 | 31.057 | 80 | 65 | 45.938 | 31.057 | 4.76 | 146.9 | -5.16 | 5 | 5
ТК8 | 11.302 | 44.145 | 32.843 | 80 | 65 | 44.145 | 32.843 | 9.46 | 305.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК2 | 15.488 | 46.242 | 30.754 | 80 | 65 | 46.242 | 30.754 | 4.39 | 130.5 | -5.16 | 5 | 5
| 15.431 | 46.213 | 30.783 | 80 | 65 | 46.213 | 30.783 | 28.07 | 248.1 | -5.16 | 5 | 5
| 15.424 | 46.21 | 30.786 | 80 | 65 | 46.21 | 30.786 | 30.94 | 262.4 | -5.16 | 5 | 5
| 15.332 | 46.164 | 30.832 | 80 | 65 | 46.164 | 30.832 | 32.93 | 281.7 | -5.16 | 5 | 5
ТК1-1 | 11.465 | 44.223 | 32.758 | 80 | 65 | 44.223 | 32.758 | 10.42 | 382.1 | -5.16 | 5 | 5
| 8.759 | 42.866 | 34.108 | 80 | 65 | 42.866 | 34.108 | 37.13 | 856.6 | -5.16 | 5 | 5
| 9.099 | 43.037 | 33.938 | 80 | 65 | 43.037 | 33.938 | 28.83 | 749.8 | -5.16 | 5 | 5
| 9.002 | 42.988 | 33.986 | 80 | 65 | 42.988 | 33.986 | 30.68 | 775.8 | -5.16 | 5 | 5
| 9.29 | 43.132 | 33.843 | 80 | 65 | 43.132 | 33.843 | 25.66 | 703.4 | -5.16 | 5 | 5
| 7.455 | 42.213 | 34.758 | 80 | 65 | 42.213 | 34.758 | 48.59 | 1043.8 | -5.16 | 5 | 5
| 7.532 | 42.252 | 34.719 | 80 | 65 | 42.252 | 34.719 | 47.56 | 1029.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК1-4 | 8.936 | 42.956 | 34.019 | 80 | 65 | 42.956 | 34.019 | 18.93 | 611.7 | -5.16 | 5 | 5
| 9.546 | 43.261 | 33.715 | 80 | 65 | 43.261 | 33.715 | 18.37 | 596.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК1-2 | 9.664 | 43.32 | 33.656 | 80 | 65 | 43.32 | 33.656 | 16.48 | 562.4 | -5.16 | 5 | 5
| 10.008 | 43.493 | 33.484 | 80 | 65 | 43.493 | 33.484 | 14.74 | 516.6 | -5.16 | 5 | 5
| 9.749 | 43.363 | 33.614 | 80 | 65 | 43.363 | 33.614 | 16.78 | 549.1 | -5.16 | 5 | 5
ТК1-3 | 7.507 | 42.24 | 34.733 | 80 | 65 | 42.24 | 34.733 | 19.1 | 635.7 | -5.16 | 5 | 5
| 5.137 | 41.053 | 35.916 | 80 | 65 | 41.053 | 35.916 | 19.8 | 664.3 | -5.16 | 5 | 5
| 8.536 | 42.755 | 34.219 | 80 | 65 | 42.755 | 34.219 | 17.12 | 586.9 | -5.16 | 5 | 5
| 8.007 | 42.49 | 34.484 | 80 | 65 | 42.49 | 34.484 | 17.6 | 602.8 | -5.16 | 5 | 5
| 7.633 | 42.303 | 34.67 | 80 | 65 | 42.303 | 34.67 | 18.66 | 626.4 | -5.16 | 5 | 5
| 9.281 | 43.128 | 33.847 | 80 | 65 | 43.128 | 33.847 | 11.82 | 435.4 | -5.16 | 5 | 5
| 8.734 | 42.853 | 34.12 | 80 | 65 | 42.853 | 34.12 | 16.57 | 497.9 | -5.16 | 5 | 5
| 11.431 | 44.206 | 32.775 | 80 | 65 | 44.206 | 32.775 | 15.04 | 406.3 | -5.16 | 5 | 5
| 10.917 | 43.948 | 33.031 | 80 | 65 | 43.948 | 33.031 | 11.56 | 422.4 | -5.16 | 5 | 5
| 10.474 | 43.73 | 33.256 | 80 | 65 | 43.73 | 33.256 | 10.22 | 331.5 | -5.16 | 5 | 5
| 11.373 | 44.181 | 32.807 | 80 | 65 | 44.181 | 32.807 | 9.23 | 299.2 | -5.16 | 5 | 5
ТК14 | 6.86 | 41.92 | 35.059 | 80 | 65 | 41.92 | 35.059 | 16.83 | 506.4 | -5.16 | 5 | 5
ТК15 | 6.687 | 41.833 | 35.146 | 80 | 65 | 41.833 | 35.146 | 17.52 | 520.3 | -5.16 | 5 | 5
ТК16 | 6.422 | 41.7 | 35.278 | 80 | 65 | 41.7 | 35.278 | 19.37 | 551 | -5.16 | 5 | 5
ТК11 | 8.456 | 42.72 | 34.263 | 80 | 65 | 42.72 | 34.263 | 13.71 | 427.8 | -5.16 | 5 | 5
| 11.701 | 44.347 | 32.645 | 80 | 65 | 44.347 | 32.645 | 3.56 | 155.3 | -5.16 | 5 | 5
| 4.034 | 40.5 | 36.467 | 80 | 65 | 40.5 | 36.467 | 28.54 | 777.9 | -5.16 | 5 | 5
| 4.561 | 40.764 | 36.204 | 80 | 65 | 40.764 | 36.204 | 21.78 | 699.8 | -5.16 | 5 | 5
| 9.227 | 43.1 | 33.874 | 80 | 65 | 43.1 | 33.874 | 15.34 | 468.1 | -5.16 | 5 | 5
| 9.015 | 42.994 | 33.979 | 80 | 65 | 42.994 | 33.979 | 85.28 | 699.6 | -5.16 | 5 | 5
| 9.155 | 43.064 | 33.91 | 80 | 65 | 43.064 | 33.91 | 20 | 511.3 | -5.16 | 5 | 5
| 9.038 | 43.006 | 33.967 | 80 | 65 | 43.006 | 33.967 | 31.14 | 602.1 | -5.16 | 5 | 5
| 9.018 | 42.996 | 33.978 | 80 | 65 | 42.996 | 33.978 | 39.08 | 642.3 | -5.16 | 5 | 5
| 9.016 | 42.994 | 33.979 | 80 | 65 | 42.994 | 33.979 | 51.86 | 670 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
с. Ярцево ул. Мира 28 |  | 16.2849 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 84.0613 | -83.8326 | 0.117 | 0.116 | 5.209 | 5.181 | 0.762 | -0.76 | 0.001 | 0.001
|  | 96.8394 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 20.9816 | -20.9472 | 1.767 | 1.761 | 13.232 | 13.189 | 0.761 | -0.76 | 0.002 | 0.002
|  | 55.7735 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 18.2387 | -18.2159 | 0.77 | 0.768 | 10.006 | 9.981 | 0.662 | -0.661 | 0.001 | 0.001
| ТК1 | 48.659 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 25.5362 | -25.4761 | 0.15 | 0.15 | 2.241 | 2.231 | 0.412 | -0.411 | 0.002 | 0.002
ТК1 | Почтовый 9 | 83.9485 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 2.9977 | -2.9936 | 1.323 | 1.319 | 11.429 | 11.397 | 0.435 | -0.434 | 0 | 0
|  | 234.8317 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 2.7413 | -2.733 | 0.506 | 0.503 | 1.562 | 1.552 | 0.203 | -0.202 | 0.002 | 0.002
|  | 54.7944 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 1.4657 | -1.463 | 0.034 | 0.034 | 0.453 | 0.451 | 0.109 | -0.108 | 0 | 0
| Зеленая 1Б | 13.2608 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.4652 | -1.4635 | 0.168 | 0.168 | 9.21 | 9.188 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0
| Зеленая 1А | 17.4489 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.2735 | -1.272 | 0.168 | 0.167 | 6.969 | 6.952 | 0.289 | -0.288 | 0 | 0
ТК1 | ТК2 | 76.9863 | 0.125 | 0.125 | 1.7 | 1.7 | 22.5366 | -22.4845 | 0.491 | 0.488 | 4.622 | 4.601 | 0.523 | -0.522 | 0.002 | 0.002
ТК19 | ТК20 | 61.0169 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | -1.597 | 0.045 | 0.045 | 0.538 | 0.537 | 0.118 | -0.118 | 0.001 | 0.001
ТК18 | ТК19 | 39.7931 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 2.2371 | -2.2327 | 0.057 | 0.057 | 1.044 | 1.04 | 0.166 | -0.165 | 0 | 0
ТК17 | ТК18 | 39.3036 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 2.9821 | -2.9761 | 0.1 | 0.1 | 1.845 | 1.838 | 0.221 | -0.22 | 0 | 0
ТК13 | ТК14 | 40.6525 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 5.2486 | -5.238 | 0.318 | 0.317 | 5.677 | 5.654 | 0.389 | -0.388 | 0 | 0
ТК12 | ТК13 | 32.9941 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 6.0063 | -5.9942 | 0.338 | 0.336 | 7.425 | 7.396 | 0.445 | -0.444 | 0 | 0
ТК10 | ТК11 | 49.1921 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 7.0355 | -7.0208 | 0.337 | 0.335 | 4.963 | 4.943 | 0.399 | -0.398 | 0.001 | 0.001
ТК9 | ТК10 | 17.0138 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 8.5333 | -8.5163 | 0.171 | 0.17 | 7.29 | 7.261 | 0.484 | -0.483 | 0 | 0
ТК7 |  | 22.4639 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 13.0251 | -13.0001 | 0.158 | 0.158 | 5.114 | 5.095 | 0.472 | -0.472 | 0 | 0
ТК6 | ТК7 | 35.7572 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 14.1751 | -14.1475 | 0.298 | 0.297 | 6.054 | 6.03 | 0.514 | -0.513 | 0.001 | 0.001
ТК5 | ТК6 | 34.5497 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 15.4431 | -15.4128 | 0.342 | 0.341 | 7.181 | 7.153 | 0.56 | -0.559 | 0.001 | 0.001
ТК4 | ТК5 | 34.4192 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 16.6517 | -16.6187 | 0.396 | 0.394 | 8.345 | 8.312 | 0.604 | -0.603 | 0.001 | 0.001
ТК3 | ТК4 | 38.4768 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 18.7685 | -18.7315 | 0.562 | 0.56 | 10.594 | 10.553 | 0.681 | -0.679 | 0.001 | 0.001
ТК3 | Мира 25 | 11.7269 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.4864 | -1.4846 | 0.153 | 0.153 | 9.476 | 9.454 | 0.337 | -0.337 | 0 | 0
ТК4 | Мира 23 | 14.0114 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.4238 | -1.4222 | 0.168 | 0.168 | 8.699 | 8.679 | 0.323 | -0.322 | 0 | 0
ТК5 | Мира 21 | 11.9445 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.2079 | -1.2065 | 0.103 | 0.103 | 6.273 | 6.259 | 0.274 | -0.274 | 0 | 0
ТК6 | Мира 19 | 11.3353 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.2674 | -1.2659 | 0.108 | 0.108 | 6.903 | 6.887 | 0.287 | -0.287 | 0 | 0
ТК7 | Мира 17 | 11.1286 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.1494 | -1.148 | 0.087 | 0.087 | 5.684 | 5.67 | 0.261 | -0.26 | 0 | 0
ТК8 |  | 28.7189 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 10.2354 | -10.2148 | 0.415 | 0.413 | 10.475 | 10.433 | 0.58 | -0.579 | 0 | 0
ТК8 | Мира 15 | 11.542 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.3532 | -1.3516 | 0.125 | 0.125 | 7.862 | 7.843 | 0.307 | -0.306 | 0 | 0
ТК9 | Мира 13 | 11.9227 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.1958 | -1.1944 | 0.101 | 0.101 | 6.149 | 6.134 | 0.271 | -0.271 | 0 | 0
ТК10 | Мира 12 | 33.5598 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.4976 | -1.4957 | 0.445 | 0.444 | 9.618 | 9.594 | 0.34 | -0.339 | 0 | 0
ТК12 | Мира 9-1 | 10.291 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5143 | -0.5137 | 0.016 | 0.016 | 1.157 | 1.154 | 0.117 | -0.116 | 0 | 0
ТК13 | Храм | 12.0097 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.7574 | -0.7564 | 0.041 | 0.041 | 2.485 | 2.479 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0
ТК17 | Мира 5-1 | 11.901 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.3754 | -0.3749 | 0.01 | 0.01 | 0.623 | 0.622 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0
ТК18 | Мира 3 | 11.8139 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.7447 | -0.7438 | 0.039 | 0.039 | 2.404 | 2.398 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0
ТК19 | Мира 3А | 11.9118 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6368 | -0.636 | 0.029 | 0.029 | 1.764 | 1.759 | 0.144 | -0.144 | 0 | 0
ТК20 | Мира 1 | 10.5629 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.5994 | -1.5976 | 0.16 | 0.159 | 10.964 | 10.938 | 0.363 | -0.362 | 0 | 0
ТК2 | ТК3 | 17.8732 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 20.2551 | -20.2158 | 0.304 | 0.303 | 12.334 | 12.286 | 0.735 | -0.733 | 0 | 0
ТК2 |  | 128.0168 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2793 | -2.2708 | 0.029 | 0.028 | 0.162 | 0.161 | 0.083 | -0.082 | 0.002 | 0.002
|  | 15.4799 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2771 | -2.273 | 0.003 | 0.003 | 0.162 | 0.161 | 0.083 | -0.082 | 0 | 0
| Почтовый 13 | 76.3771 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.1677 | -1.1657 | 0.185 | 0.184 | 1.756 | 1.751 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0
|  | 21.017 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.1091 | -1.1076 | 0.046 | 0.046 | 1.587 | 1.582 | 0.161 | -0.161 | 0 | 0
| Предмостная 27 | 11.2591 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.109 | -1.1077 | 0.025 | 0.025 | 1.586 | 1.582 | 0.161 | -0.161 | 0 | 0
ТК1-1 |  | 26.3583 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6016 | -0.6005 | 0.017 | 0.017 | 0.475 | 0.474 | 0.087 | -0.087 | 0 | 0
ТК1-1 |  | 43.9052 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 36.4142 | -36.3158 | 0.275 | 0.274 | 4.546 | 4.521 | 0.587 | -0.585 | 0.002 | 0.002
Кирова 86 |  | 23.5299 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.7796 | -1.7774 | 0.131 | 0.131 | 4.05 | 4.041 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0
| Горького 71 | 9.6709 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.885 | -0.8839 | 0.014 | 0.014 | 1.016 | 1.013 | 0.128 | -0.128 | 0 | 0
|  | 87.9735 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 5.7441 | -5.7291 | 0.122 | 0.121 | 1.004 | 0.999 | 0.208 | -0.208 | 0.002 | 0.002
| Горького 61 | 47.2122 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.2954 | -0.2947 | 0.008 | 0.008 | 0.119 | 0.118 | 0.043 | -0.043 | 0 | 0
|  | 28.1968 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 6.4288 | -6.4117 | 0.049 | 0.049 | 1.256 | 1.249 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0
| Горького 58 | 30.7858 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6841 | -0.6831 | 0.026 | 0.026 | 0.612 | 0.61 | 0.099 | -0.099 | 0 | 0
|  | 50.4757 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 6.7251 | -6.7055 | 0.096 | 0.095 | 1.373 | 1.365 | 0.244 | -0.243 | 0.001 | 0.001
| Горького 54 | 26.2713 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.9761 | -0.9748 | 0.045 | 0.045 | 1.232 | 1.229 | 0.142 | -0.141 | 0 | 0
| Горького 61 | 6.973 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 7.4979 | -7.4893 | 0.111 | 0.111 | 11.552 | 11.526 | 0.555 | -0.554 | 0 | 0
|  | 16.0021 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 4.1786 | -4.1729 | 0.039 | 0.039 | 1.762 | 1.757 | 0.237 | -0.237 | 0 | 0
| Кирова 86 | 46.8314 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 2.3989 | -2.3958 | 0.474 | 0.472 | 7.334 | 7.315 | 0.348 | -0.348 | 0 | 0
|  | 187.6086 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 4.8576 | -4.8468 | 0.615 | 0.612 | 2.376 | 2.365 | 0.275 | -0.275 | 0.002 | 0.002
| Кирова 86 | 17.6447 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6769 | -0.676 | 0.015 | 0.015 | 0.599 | 0.597 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0
|  | 116.8121 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 15.2037 | -15.165 | 0.129 | 0.128 | 0.799 | 0.795 | 0.245 | -0.244 | 0.005 | 0.005
ТК1-4 | Горького 50 | 16.6439 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 3.1992 | -3.1955 | 0.299 | 0.298 | 13.01 | 12.979 | 0.464 | -0.464 | 0 | 0
| ТК1-4 | 17.0247 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 3.1993 | -3.1954 | 0.305 | 0.305 | 13.01 | 12.979 | 0.464 | -0.464 | 0 | 0
| ТК1-2 | 36.671 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 18.4044 | -18.3589 | 0.059 | 0.059 | 1.168 | 1.162 | 0.297 | -0.296 | 0.001 | 0.001
ТК1-2 |  | 49.736 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 27.0492 | -26.9865 | 0.172 | 0.172 | 2.514 | 2.502 | 0.436 | -0.435 | 0.002 | 0.002
|  | 35.3656 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 3.5853 | -3.5793 | 0.13 | 0.129 | 2.66 | 2.652 | 0.265 | -0.265 | 0 | 0
| Горького 57 | 17.623 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 2.3143 | -2.3115 | 0.166 | 0.166 | 6.828 | 6.812 | 0.336 | -0.335 | 0 | 0
| Кирова 68 | 135.2727 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.2707 | -1.2681 | 0.387 | 0.386 | 2.077 | 2.068 | 0.184 | -0.184 | 0.001 | 0.001
ТК1-2 |  | 26.7064 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 8.6428 | -8.6296 | 0.565 | 0.563 | 15.337 | 15.29 | 0.64 | -0.639 | 0 | 0
ТК1-3 |  | 31.0143 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 4.679 | -4.6717 | 1.187 | 1.183 | 27.76 | 27.673 | 0.679 | -0.678 | 0 | 0
|  | 38.6944 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 2.0584 | -2.0544 | 0.289 | 0.287 | 5.409 | 5.388 | 0.299 | -0.298 | 0 | 0
| Горького 44 | 14.403 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 2.6205 | -2.6175 | 1.964 | 1.96 | 98.9 | 98.674 | 0.928 | -0.927 | 0 | 0
|  | 17.2422 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 7.3681 | -7.3568 | 0.265 | 0.264 | 11.157 | 11.123 | 0.545 | -0.545 | 0 | 0
|  | 25.7709 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 5.0538 | -5.0454 | 0.187 | 0.186 | 5.265 | 5.248 | 0.374 | -0.374 | 0 | 0
| ТК1-3 | 10.106 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 4.6791 | -4.6716 | 0.063 | 0.063 | 4.517 | 4.502 | 0.346 | -0.346 | 0 | 0
| Горького 55 | 8.2458 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 1.2745 | -1.273 | 0.267 | 0.266 | 23.491 | 23.438 | 0.451 | -0.451 | 0 | 0
| Горького 55А | 6.1898 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 2.3142 | -2.3116 | 0.659 | 0.657 | 77.173 | 76.998 | 0.82 | -0.819 | 0 | 0
| Горького 53 | 11.8901 | 0.032 | 0.032 | 1.7 | 1.7 | 0.3744 | -0.374 | 0.034 | 0.034 | 2.066 | 2.061 | 0.133 | -0.132 | 0 | 0
ТК1-1 |  | 399.3346 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 37.5423 | -37.4105 | 2.66 | 2.641 | 4.831 | 4.797 | 0.605 | -0.603 | 0.016 | 0.016
|  | 35.5941 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 4.2637 | -4.2484 | 0.027 | 0.027 | 0.557 | 0.553 | 0.155 | -0.154 | 0.001 | 0.001
|  | 68.0334 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.5101 | -1.5074 | 0.274 | 0.273 | 2.924 | 2.913 | 0.219 | -0.219 | 0 | 0
| Суворова 60 | 15.6758 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.7337 | -0.7327 | 0.015 | 0.015 | 0.702 | 0.7 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0
| Суворова 58 | 39.5538 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.7762 | -0.775 | 0.043 | 0.043 | 0.784 | 0.782 | 0.113 | -0.112 | 0 | 0
| Кирова 68 | 13.2172 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6015 | -0.6007 | 0.009 | 0.009 | 0.475 | 0.474 | 0.087 | -0.087 | 0 | 0
|  | 102.4961 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | 1.7 | 30.6386 | -30.5618 | 0.455 | 0.453 | 3.222 | 3.206 | 0.494 | -0.493 | 0.004 | 0.004
|  | 14.0875 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 5.7739 | -5.7557 | 0.82 | 0.815 | 42.228 | 41.963 | 0.838 | -0.835 | 0 | 0
| ТК9 | 38.5204 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 1.7 | 9.7295 | -9.7103 | 0.503 | 0.501 | 9.468 | 9.431 | 0.551 | -0.55 | 0 | 0
| ТК8 | 6.44 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 11.5887 | -11.5663 | 0.036 | 0.036 | 4.052 | 4.037 | 0.42 | -0.42 | 0 | 0
| Мира 16 | 31.036 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.436 | -1.4342 | 0.379 | 0.378 | 8.848 | 8.826 | 0.326 | -0.325 | 0 | 0
| Мира 14 | 33.4945 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5056 | -0.5049 | 0.052 | 0.052 | 1.119 | 1.116 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0
ТК4 | Мира 22 | 31.1122 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.6923 | -0.6913 | 0.089 | 0.089 | 2.081 | 2.075 | 0.157 | -0.157 | 0 | 0
ТК14 | ТК15 | 15.1101 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 4.4909 | -4.4819 | 0.087 | 0.086 | 4.163 | 4.146 | 0.332 | -0.332 | 0 | 0
ТК15 | ТК16 | 33.364 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 3.7334 | -3.7256 | 0.133 | 0.132 | 2.883 | 2.871 | 0.276 | -0.276 | 0 | 0
ТК14 | Мира 7-2 | 11.9771 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.7574 | -0.7564 | 0.041 | 0.041 | 2.485 | 2.479 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0
ТК15 | Мира 7-1 | 11.8248 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.7574 | -0.7564 | 0.041 | 0.04 | 2.485 | 2.479 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0
ТК16 | ТК17 | 15.8389 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 3.3577 | -3.3509 | 0.051 | 0.051 | 2.335 | 2.326 | 0.249 | -0.248 | 0 | 0
ТК16 | Мира 5-2 | 11.8466 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.3754 | -0.3749 | 0.01 | 0.01 | 0.623 | 0.622 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0
ТК11 | ТК12 | 11.9118 | 0.07 | 0.07 | 1.7 | 1.7 | 6.5207 | -6.5077 | 0.144 | 0.143 | 8.746 | 8.711 | 0.483 | -0.482 | 0 | 0
ТК11 | Мира 9-2 | 11.6725 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5143 | -0.5137 | 0.019 | 0.019 | 1.157 | 1.154 | 0.117 | -0.116 | 0 | 0
| Матросова 40А | 9.2466 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 18.2377 | -18.2169 | 0.128 | 0.127 | 10.005 | 9.982 | 0.662 | -0.661 | 0 | 0
| Советская 22А | 52.9016 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6723 | -0.6711 | 0.043 | 0.043 | 0.591 | 0.589 | 0.098 | -0.097 | 0 | 0
| Советская 24 | 9.1814 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.6519 | -0.6511 | 0.007 | 0.007 | 0.556 | 0.555 | 0.095 | -0.094 | 0 | 0
|  | 84.9167 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 1.3246 | -1.3218 | 0.264 | 0.263 | 2.255 | 2.245 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0
| Чапаева 2 | 10.1278 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.7336 | -0.7327 | 0.01 | 0.01 | 0.702 | 0.7 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0
ТК1-1 | Кирова 57 | 16.4916 | 0.05 | 0.05 | 1.7 | 1.7 | 0.5107 | -0.51 | 0.008 | 0.008 | 0.345 | 0.344 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0
|  | 47.0599 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 4.2631 | -4.2491 | 0.036 | 0.036 | 0.556 | 0.553 | 0.155 | -0.154 | 0.001 | 0.001
|  | 98.7105 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 3.7345 | -3.7228 | 0.058 | 0.058 | 0.428 | 0.426 | 0.135 | -0.135 | 0.002 | 0.002
|  | 43.7202 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.3218 | -2.3153 | 0.01 | 0.01 | 0.168 | 0.167 | 0.084 | -0.084 | 0.001 | 0.001
|  | 30.1331 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.9941 | -0.9906 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | -0.036 | 0.001 | 0.001
|  | 32.2762 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4073 | -0.4056 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.015 | 0.001 | 0.001
| Кирова 67 | 11.183 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5278 | -0.5271 | 0.019 | 0.019 | 1.218 | 1.215 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0
| Кирова 71 | 14.3268 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.4109 | -1.4092 | 0.169 | 0.168 | 8.543 | 8.523 | 0.32 | -0.319 | 0 | 0
| Кирова 73 | 13.239 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 1.327 | -1.3254 | 0.138 | 0.138 | 7.562 | 7.544 | 0.301 | -0.3 | 0 | 0
| Кирова 75 | 12.3578 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.5863 | -0.5856 | 0.026 | 0.025 | 1.498 | 1.495 | 0.133 | -0.133 | 0 | 0
| Кирова 77 | 12.2708 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 0.4067 | -0.4062 | 0.012 | 0.012 | 0.729 | 0.727 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0